TP – 252626/d
NÁVOD K VÝROBKU    TYP 451
TP – 274560/l


[image: image1.png]


Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů
INMAT 66
typ 466

Měření průtoku vodní páry
[image: image5.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



[image: image9.png]ZPA




POUŽITÍ

· k vyhodnocování průtoku vodní páry přímou metodou v kombinaci s metodou náhradní
Průtok se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami a snímačem tlakové diference s výstupním proudovým unifikovaným signálem; objemovým průtokoměrem (např. vírovým), hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným proudovým.

Pro fakturační účely je třeba k měření průtoku použít měřicí trať odpovídající příslušným normám nebo technickým podmínkám použitého průtokoměru.
PRINCIP
V předávacím potrubí se měří teplota páry odporovými snímači teploty s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení. Signály teploty, tlaku a průtoku se převádějí do číslicové formy A/D převodníkem a zpracovávají v mikropočítači. Rozsahy výstupních proudových signálů jsou určeny uživatelskou zadávací specifikací (dotazníkem). Rozsahy signálu průtoku páry mohou být překročeny o 20 % a jsou určeny výpočtem škrticího orgánu (údajem na štítku) nebo rozsahem průtokoměru.

Při použití jednoho snímače tlakové diference INMAT 66 vyhodnocuje signál od 5 % průtoku páry. U provedení 
s kaskádním zapojením dvou snímačů tlakové diference 
od 2 %, po dohodě s výrobcem od 1 %. U provedení 
s lineárním vstupem od 0,5 %. Vyhodnocení průtoku kondenzátu při měření pomocí snímače tlakové diference je 
od 5 %, u provedení s lineárním vstupem od 0,5 %.

Matematický blok provádí automatickou korekci změn hustoty v rozsahu teploty od hranice mokré páry do 600 °C a 
v rozsahu tlaku od - 70 % do + 50 % výpočtového absolutního tlaku škrticího orgánu, resp. vztažného absolutního tlaku vírového průtokoměru. Průtok syté a přehřáté vodní páry je vyhodnocován přímou metodou. Průtok vodní páry 
s parametry pod mezí sytosti je vyhodnocován náhradní metodou na zvláštních počítadlech označených indexem mp, resp. mv. Vyhodnocení průtoku a tepla oběma metodami se vzájemně neovlivňuje. Stav mokré páry je signalizován systémem autodiagnostiky.
Pozn.: 
Měření množství mokré páry je rozděleno na dvě oblasti :

1. index mp pro t = TS až TS-2°C

2. index mv pro t = TS-2°C až TS-10°C

Pod TS-10°C se průtok a množství vodní páry neměří 
(TS = teplota sytosti).
Při měření množství vodní páry náhradní metodou se použijí dohodnuté korekční koeficienty pro parametry páry na mezi sytosti. (implicitně km=1) .

Provozní teplota vodní páry v předávacím potrubí smí být nejvýše 600 °C.

Pro měření teploty se musí použít snímače teploty 
ve čtyřvodičovém zapojení.

METROLOGICKÉ ÚDAJE

VSTUPNÍ SIGNÁLY:

a) ze snímače dp:
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
b) ze snímače tlaku nebo absolutního tlaku:




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
c) ze snímačů teploty: 





odporový Pt 100 (po dohodě Pt 200, 

Pt 500 nebo Pt 1000) dle ČSN IEC 751


proudový 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

d) z průtokoměru:
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA




0 až 10 kHz nebo 0 až 1 kHz

VÝSTUPNÍ SIGNÁLY:
M 
- okamžitý průtok vodní páry

[t/h]

Q  
- množství vodní páry

[t]

t
- teplota v předávacím potrubí
[°C]

p
- provozní statický tlak nebo absolutní statický tlak



[MPa]

time 
- provozní čas

[den-hod:min]

       
- reálný čas

[hod:min:sec]

       
- datum


[den měsíc rok]
Mmp 
- okamžitý průtok vodní páry mimo par
  pro t = [TS..TS-10°C]
[t/h]

Qmp 
- množství vodní páry mimo parametry 
pro t = [TS..TS-2°C]

[t]

Qmv  
- množství vodní páry mimo parametry 
  pro t = [TS-2..TS-10°C]
[t/h]

Tmp
- čas mimo parametry
[min.]

TS
- teplota sytosti (pro provozní tlak p) 





[°C]

Výstupní analogové signály:

Analogové výstupní signály 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA.

1) jednookruhové provedení:

a) okamžitý průtok vodní páry 



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

b) teplota vodní páry




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) statický tlak vodní páry




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

2) dvouokruhové provedení:

a) okamžitý průtok vodní páry #1 



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

b) teplota vodní páry #1 




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) okamžitý průtok vodní páry #2 



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

d) teplota vodní páry #2 




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

Rozsahy proudových signálů určuje:

- výrobce

- výrobce po dohodě s projektantem nebo uživatelem

Jmenovité hodnoty výstupních signálů:

Okamžitý průtok páry

výpočtový průtok škrticího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru

Množství páry

integrovaná hodnota jmenovitého okamžitého průtoku páry

Vyhodnocení výstupních signálů:

· všechny veličiny zobrazované na zobrazovací jednotce číselně odpovídají příslušným jednotkám bez konstanty přepočtu

Rozsahy proudových signálů jsou určeny zadávací specifikací (Dotazníkem).

AUTODIAGNOSTIKA:
Údaj autodiagnostiky - zobrazení na displeji:

· Mokrá pára u prvního okruhu.
· Mokrá pára u druhého okruhu.
· Snímač teploty přerušen nebo přerušen proudový okruh napájení snímačů.
· Překročena maximální teplota t1 #1.
· Překročena maximální teplota t2 #2.
· Hmotnostní průtok #1 mimo meze. 
*)
· Hmotnostní průtok #2 mimo meze. 
*)

*) Údaj okamžitého průtoku je pravděpodobně chybný. Chyba je způsobena přetížením průtokoměru nebo snímače dp, případně matematického bloku. Integrované hodnoty budou znehodnoceny teprve po dlouhodobém trvání této poruchy. Častý výskyt této poruchy dokazuje, že byl špatně určen maximální průtok průtokoměru (výpočtový průtok clony) už 
v zadávací specifikaci průtokoměru nebo clony, a že provozní podmínky neodpovídají TP průtokoměru i matematického bloku.

Meze dovolené základní chyby:

Není-li uvedeno jinak, základní chyba je vztažena 
ke jmenovitému rozsahu výstupního signálu. Do hodnoty základní chyby je zahrnuta korekce změny hustoty.

a) vyhodnocení okamžitého průtoku od 5 % průtoku vodní páry:

0,2 % ±1 digit 
**)
b) vyhodnocení množství páry od 5 % průtoku vody:



0,2 % ± 1 digit 
**)
c) vyhodnocení teploty:
0,2 % ± 1 digit
d) údaje provozního času (vztaženo k okamžité hodnotě):



35 PPM (1,53 min/měsíc)
e) proudových výstupních signálů

0,2 %

        zvlnění



max. 0,002

**) - pro lineární vstup a kaskádní zapojení dvou snímačů tlakové diference od 2 %.

OZNAČOVÁNÍ
Na kazetě jsou uvedeny tyto údaje:

· určení měřidla:


Měření proteklé hmotnosti páry přímou metodou
· název měřidla a typ měřidla:
INMAT 66, typ 466

· číslo schválení typu:

TCM 311/95-1984
· výrobní číslo 


v.č.......
· typ teploměru:


typ teploměru: ............
[možnosti: Pt100 / Pt200 / Pt500 / Pt1000]

· jmenovitý teplotní rozsah:




jmen. tepl. rozsah: od 0°C do 600°C
· signál z tlakoměru:





signál z tlakoměru: ...............

[možnosti: (0-20)mA / (4-20)mA)]

· rozsah tlakoměru a jeho charakter:




rozsah tlakoměru: ......... MPa abs./rel.
· typ průtokoměru páry a jeho charakteristiky: 
............

[možnosti: objemový / hmotnostní / rychlostní sonda / škrtící orgán]

Uvnitř přístroje na krytu hlavní desky jsou uvedeny tyto údaje:

· výpočtové (vztažné) hodnoty:


škrtícího orgánu nebo vírového průtokoměru



teplota tv1 (tv2)



statický absolutní tlak pv1 (pv2)

průtok škrtícího orgánu nebo rozsah průtokoměru 
Mv1 (Mv2)

· rozsahy výstupních proudových signálů
· rozsah snímačů tlaku
· vstupní signál ze snímače dp nebo průtokoměru 
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
· vstupní signál ze snímače statického tlaku nebo absolutního tlaku 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
· výstupní analogové signály 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
· číslo výrobku
· výrobní číslo
· číslo schválení typu

PROVEDENÍ Měřičů průtoku, tepla, stavových přepočítávačů plynů typ 466

Měření průtoku vodní páry
	SPECIFIKACE
	OBJEDNACÍ ČÍSLO

	
	466 xx
	4
	x
	x
	x

	Jednookruhové provedení

	Bez měření kondenzátu
	
	
	1
	
	

	Jeden snímač dif. tlaku
	
	
	1
	1
	

	Kaskádní zapojení dvou snímačů diferenčního tlaku
	
	
	1
	2
	

	Signál průtoku
	#1. vstup kvadratický proudový
	
	
	1
	
	1

	
	#1. vstup lineární proudový 
	
	
	1
	0
	5

	
	#6. vstup lineární frekvenční 
	
	
	1
	0
	6

	Jiné provedení
	
	
	9
	9
	9

	Dvouokruhové provedení

	Signál průtoku
	#1. vstup kvadratický proudový

#2. vstup kvadratický proudový
	
	
	4
	0
	1

	
	#1. vstup kvadratický proudový

#2. vstup lineární proudový
	
	
	4
	0
	2

	
	#1. vstup kvadratický proudový

#6. vstup lineární frekvenční 
	
	
	4
	0
	3

	
	#1. vstup lineární proudový

#2. vstup lineární proudový
	
	
	4
	0
	6

	
	#1. vstup lineární proudový

#6. vstup lineární frekvenční
	
	
	4
	0
	7

	
	#6. vstup lineární frekvenční

#7. vstup lineární frekvenční
	
	
	4
	0
	8

	Jiné provedení
	
	
	9
	9
	9


MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Instalace měřícího okruhu musí být provedena podle 
TPM 3723-03.
UVEDENÍ DO PROVOZU

Uvedení do provozu musí být provedeno podle TPM 3723-03.


OBSLUHA A ÚDRŽBA
Sledování činnosti a údržba musí odpovídat TPM 3723-03. 

Komponenty měřícího okruhu podléhají následnému ověřování v termínech a případech uvedených ve vyhláškách MPO 
č. 345/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. 
a č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb..
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
měření průtoku vodní páry, jednookruhové
[image: image2.wmf]
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE

měření průtoku vodní páry, dvoukruhové
[image: image3.wmf]
[image: image6.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 66
měření průtoku vodní páry

typ 466

[image: image4.png]



DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 2


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	6
	6
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 



1. Okruh

	3
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	4
	Výpočtový průtok škrticího orgánu Mv1 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qv1
	
	[m3/h]
	     

	5
	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv1
	[°C]
	     

	6
	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu 
	
	[MPa]
	     

	
	nebo vztažný tlak průtokoměru pv1
	
	
	

	7
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	     

	8
	Maximální provozní absolutní tlak
	
	[MPa]
	     

	9
	Rozsah snímače statického přetlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	10
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	11
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	12
	Teplota  pro interní signalizaci překročení 
  (600°C)
	[°C]
	     


2. Okruh

	13
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	14
	Výpočtový průtok škrticího orgánu Mv2 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qv2
	
	[m3/h]
	     

	15
	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv2
	[°C]
	     

	16
	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu 
	
	[MPa]
	     

	
	nebo vztažný tlak průtokoměru pv2
	
	
	

	17
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	     

	18
	Maximální provozní absolutní tlak
	
	[MPa]
	     

	19
	Rozsah snímače statického přetlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	20
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	21
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	22
	Teplota  pro interní signalizaci překročení 
  (600°C)
	[°C]
	     


Proudový výstup Iout:
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2
	23
	Výstupní analogový proudový signál
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	24
	I1: Okamžitý hmotnostní průtok M1  


      rozsah
	[t/h]
	     

	25
	I2: Okamžitá provozní teplota t1                                                      rozsah
	[°C]
	     

	26
	I3: Jednookruhové provedení - okamžitý provozní tlak p1              rozsah
	[MPa]
	     

	
	     Dvouokruhové provedení  - okamžitý hmotnostní průtok M2     rozsah 
	[t/h]
	     

	27
	I4: Dvouokruhové provedení - okamžitá provozní teplota t2           rozsah
	[°C]
	     


Externí signalizace mezí:

	
	Hlídaná veličina
	min.
	max.

	28
	Relé 1 -      
	     
	     

	29
	Relé 2 -      
	     
	     

	30
	Relé 3 -      
	     
	     

	33
	Relé 4 -      
	     
	     


Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu:      









DODATEK 4


K NÁVODU K VÝROBKU

















5 / 5
2 / 5

[image: image7.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



[image: image8.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



