TP – 274560/l
DODATEK 5 K NÁVODU K VÝROBKU    TYP 466
TP – 274560/l


[image: image1.png]


Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů
INMAT 66
typ 466

Měření průtoku plynů,

přepočítávač množství plynů
[image: image5.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



[image: image9.png]ZPA




POUŽITÍ

· jako matematický člen přepočítávače plynů, vyhodnocuje průtok a množství plynů a přepočítává je na vztažné podmínky tlaku a teploty 

Přepočítávač tvoří matematický člen INMAT 66,převodníky absolutního nebo relativního tlaku a převodník teploty.
Pro fakturační měření je třeba použít převodníky s platným schválením typu a úředním ověřením uvedené v Rozhodnutí 
o schválení typu měřidla.
Průtok se měří plynoměrem s výstupním signálem impulzním, frekvenčním nebo unifikovaným proudovým. Dále se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami a snímačem tlakové diference s výstupním proudovým unifikovaným signálem; vírovým průtokoměrem a hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním, impulzním nebo unifikovaným proudovým. 
Pro fakturační měření je třeba k měření průtoku použít kalibrovaný měřicí úsek odpovídající příslušným normám nebo technickým podmínkám použitého průtokoměru.
INMAT 66 je určen k montáži mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Snímače v nevýbušném provedení s pevným závěrem nebo v provedení jiskrově bezpečném je možno použít v prostředí s nebezpečím výbuchu, kvalifikace prostředí dle použitých převodníků.
PRINCIP
V potrubí se měří průtok, teplota a tlak plynu. Průtok je možné měřit průtokoměry založenými na libovolném známém principu. Teplota se měří odporovými převodníky teploty 
s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení, tlak převodníky absolutního tlaku nebo přetlaku s proudovým unifikovaným signálem. Pro topné plyny je převodník rel. tlaku možno použít pouze v případě, je-li dolní mez pracovního rozsahu tlaku plynu větší nebo roven 2.1 MPa. Signály teploty, tlaku a průtoku se převádějí do číslicové formy A/D převodníkem a zpracovávají v mikropočítači. Rozsahy výstupních proudových signálů jsou určeny uživatelskou zadávací specifikací (dotazníkem). Rozsahy signálu průtoku plynu mohou být překročeny o 20% a jsou určeny výpočtem škrticího orgánu (údajem na štítku) nebo rozsahem průtokoměru.

Při použití jednoho snímače tlakové diference matematický člen vyhodnocuje signál od 5 % rozsahu průtoku plynu. 
U provedení s kaskádním zapojením dvou snímačů tlakové diference od 2%, po dohodě s výrobcem od 1 %. U provedení s lineárním vstupem od 0,5 %. INMAT 66 provádí automatickou korekci změn hustoty v mezích od -50 °C do 
100 °C, pro zemní plyn od -20 °C do 50 °C, (jiné meze po dohodě s výrobcem) a od 40 % do 100 % měřicího rozsahu převodníku tlaku. Výpočet korekčního nebo přepočítávacího koeficientu hustoty zohledňuje koeficient kompresibility. Kompresibilita může být konstantní nebo proměnná. K výpočtu kompresibility se používá AGA NX 19, AGA NX 19 mod., AGA8-92DC, SGERG88 nebo viriální rozvoj.

INMAT 66 hlídá měřené hodnoty teploty a tlaku plynu. Pokud je změřená teplota plynu mimo pracovní rozsah teploty nebo tlak mimo korekční pásmo, je provozní průtok, přepočtený průtok, provozní objem a přepočtený objem vyhodnocován na samostatných počítadlech označených indexem mp (Qmp, Qnmp, Vmp, Vnmp) a zároveň je vyhodnocován čas mimo meze Tmp.

Změřená teplota mimo pracovní rozsah je pro výpočet nahrazena výpočtovou (nejčastější) hodnotou. Změřený tlak pro oblast 0 až 5% rozsahu snímače je nahrazen tlakem výpočtovým, pro jiné hodnoty matematický člen přepočítávače pracuje z hodnotou naměřenou.   

INMAT 66 může přepočítávat objem a objemový průtok na libovolný vztažný stav, např. na stav normální (pn = 101.325 kPa, Tn = 273.15 K nebo pn = 98.0665 kPa, Tn = 293.15 K). Dále může vyhodnocovat hmotnostní nebo objemový nepřepočtený průtok.

INMAT 66 v provedení pro měření zemního plynu umožňuje změnu jeho složení, to znamená: dv, % CO2 a % N2. Změna se provádí softwarově pomocí počítače připojeného k rozhraní RS485. 
K výpočtu kompresibility se používá AGA NX 19, příp. AGA NX 19 mod. V programu umožňujícím změnu složení jsou zahrnuty i omezující podmínky použitelnosti (CO2 
0 až 15%, N2 0 až 15%, dv 0.554 až 0.75, Fp 0.993 až 0.75, 
Ft 0.936 až 1.11).

Změna parametrů zemního plynu, resp. impulzního čísla plynoměru je chráněna uživatelským a metrologickým heslem, bez nichž je tato změna vyloučena. Při zápisu některé hodnoty do INMATu (složení zemního plynu, čas a datum, adresa, uživatelské konstanty, parametry archivace ...) si INMAT 66 vyžádá prostřednictvím výzvy na počítači vložení platného hesla. Jestliže je heslo správné, povolí se na dobu 1 minuty pro uživatelské resp. 0.5 minuty pro metrologické heslo zápis dat do přístroje. Po této době se přístup zablokuje, a další zápis dat do INMATu 66 vyžaduje opětné vložení platného hesla.

Při změně parametrů dochází k zápisu do archivu změn. Do archivu změn ukládá datum a čas změny, dv, CO2, N2, impulzní číslo plynoměru pro 1. resp pro 2. okruh a kdo provedl změnu (uživatel, metrolog nebo změna bez hesla při vypnutém hesle). Archiv změn je možno číst pomocí rozhraní RS485.

Pomocí uživatelského hesla je možno provést 100 změn, po jejichž vyčerpání je možné další změny provést pouze za použití metrologického hesla. Toto heslo může uvolnit archiv změn pro nové nastavování (opět 100 změn).

Uživatelské heslo je možno změnit nebo vyřadit z činnosti. 
K této změně je nutná znalost aktuálního uživatelského hesla. Metrologické heslo je možno pouze změnit, nikoliv vyřadit. 
K této změně je nutná znalost aktuálního metrologického hesla.

Hesla jsou uložena v chráněné oblasti paměti, kterou nelze číst bez porušení úředních značek resp. značek výrobce 
u neověřeného provedení. Tímto způsobem je zabráněno neoprávněnému zásahu.

Obě hesla mají délku 6 znaků '0' až '9', 'A' až 'Z' a 'a' až 'z', a lze je měnit v menu Nastavení / Uživatelské heslo resp. /Metrologické heslo ... . Heslo lze změnit tak, že se nejprve zapíše nyní platné heslo, a po jeho potvrzení se 2x po sobě vloží nové heslo (s potvrzením). Druhé vložení hesla je určeno pro kontrolu a nesouhlasí-li s prvním, nové heslo se nenastaví. Uživatelské heslo lze natrvalo odblokovat vložením hodnoty hesla "000000" (6 nul). Nastavením jiné hodnoty se funkce hesla opět obnoví.

Podrobný popis práce s hesly je obsažen v HELPu obslužného programu SWK466xx dodávaného výrobcem přístroje.

METROLOGICKÉ ÚDAJE

VSTUPNÍ SIGNÁLY:

a) ze snímače dp:
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
b) z převodníků tlaku nebo absolutního tlaku: 

0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) z převodníku teploty:


odporový Pt 100 (po dohodě Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000) dle ČSN IEC 751



proudový 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

d) z průtokoměru: 

0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA




frekvenční 0 až 10 kHz




impulzní 0 až 100 Hz

VÝSTUPNÍ SIGNÁLY:
P
- okamžitý tepelný/chladicí výkon
[GJ/h; MW]

V
- provozní objem 


[m3]

Vn 
- normovaný objem 


[m3]

Q 
- provozní průtok plynu 

[m3/h]

Qn 
- normovaný průtok plynu 

[m3/h]

t 
- teplota plynu 


[°C]

p 
- provozní statický tlak nebo


  absolutní statický tlak 

[MPa]

time
- provozní čas 

[den - hod:min]


- reálný čas 

[hod:min:sec]


- datum 


[den měsíc rok]

Z 
- přepočítávací číslo

K 
- stupeň kompresibility

Vmp
- provozní objem 


[m3]

Vnmp 
- normovaný objem 


[m3]

Qmp 
- provozní průtok plynu 

[m3/h]

Qnmp 
- normovaný průtok plynu 

[m3/h]

Tmp
- čas mimo parametry

[min.]

volitelně

Qm 
- okamžitý hmotnostní průtok

[t/h]

M 
- proteklé množství plynu

[t]

Výstupní analogové signály:

1) jednookruhové provedení:

a) okamžitý normovaný průtok plynu 

0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

b) teplota plynu 




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) statický tlak plynu 



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

2) dvouokruhové provedení:

a) okamžitý normovaný průtok plynu #1

0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

b) teplota plynu #1



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) okamžitý normovaný průtok plynu #2

0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

d) teplota plynu #2



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

Rozsahy proudových signálů určuje:

- výrobce

- výrobce po dohodě s projektantem, nebo uživatelem

Impulzní výstupy:

Dodávají se po dohodě s výrobcem.

Možno realizovat pomocí galvanicky odděleného impulzního výstupu (max. 10000 imp/hod) a pomocí čtyř relé (max. 1000 imp/hod)

Výstupní veličiny např.: Vn, V nebo M

Jmenovité hodnoty výstupních signálů:
Okamžitý průtok plynu 

· výpočtový průtok škrticího orgánu Qv, Qnv, Mv
· rozsah průtokoměru

Vyhodnocení výstupních signálů:

· všechny veličiny zobrazované na zobrazovací jednotce číselně odpovídají příslušným jednotkám bez konstanty přepočtu

AUTODIAGNOSTIKA:
Údaj autodiagnostiky - zobrazení na displeji:

· měř. převodník teploty přerušen nebo přerušen proudový okruh napájení převodníků

· Překročena maximální teplota t1 #1

· Překročena maximální teplota t2 #2

· Překročen maximální tlak p1 #1

· Překročen maximální tlak p2 #2

· Průtok #1 mimo meze. 
*)

· Průtok #2 mimo meze. 
*)

*) Údaj okamžitého průtoku je pravděpodobně chybný. Chyba je způsobena přetížením průtokoměru nebo snímače dp, případně matematického bloku. Integrované hodnoty budou znehodnoceny teprve po dlouhodobém trvání této poruchy. Častý výskyt této poruchy dokazuje, že byl špatně určen maximální průtok průtokoměru (výpočtový průtok clony) už 
v zadávací specifikaci průtokoměru nebo clony a že provozní podmínky neodpovídají TP průtokoměru i matematického bloku.
Meze dovolené základní chyby:

Není-li uvedeno jinak, základní chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu výstupního signálu.

Do hodnoty základní chyby je zahrnuta korekce změny hustoty.

a) vyhodnocení okamžitého průtoku od 5 % průtoku plynu: 


0.1 % ± 1 digit K = konst. 
**)




0.2 % ± 1 digit K proměnné 
**)

b) vyhodnocení množství plynu od 5 % průtoku:



0.1 % ± 1 digit K = konst. 
**)




0.2 % ± 1 digit K proměnné 
**)

c) vyhodnocení teploty:
0.2 % ± 1 digit

d) údaje provozního času (vztaženo k okamžité hodnotě):

35 PPM (1,53 min/měsíc)

e) proudových výstupních signálů: 

0.2 %
f) impulzní výstupy od 5 % průtoku plynu:




0.1 % ± 1 impulz K = konst. 
**)




0.2 % ± 1 impulz K proměnné **)

**) pro lineární vstup a kaskádní zapojení dvou snímačů tlakové diference od 2 %
OZNAČOVÁNÍ
Uvnitř přístroje na krytu hlavní desky jsou uvedeny tyto údaje:

a) výpočtové (vztažné) hodnoty škrticího orgánu nebo průtokoměru
· průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Qv nebo počet impulzů / 1 m3
· teplota tv
· statický absolutní tlak pv

b) vstupní signál ze snímače dp nebo průtokoměru 
0 až 20mA, 4 až 20mA, 0 až xHz
c) rozsah snímače přetlaku nebo absolutního tlaku
d) vstupní signál ze snímače statického tlaku nebo absolutního tlaku 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
e) rozsah výstupního proudového signálu
f) výstupní analogový signál 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
g) číslo výrobku
h) výrobní číslo
i) číslo schválení číslo úřední značky

Údaje na ověřovacích štítcích přístroje:

a) označení výrobce
b) číslo výrobku
c) výrobní číslo s rokem výroby
d) evidenční číslo schválení typu
e) vztažné parametry: tlak, teplota a relativní vlhkost
f) označení způsobu výpočtu kompresibility nebo stupeň kompresibility pro K = konst.
g) druh měřidla tlaku - typ a výrobní číslo
h) druh snímače teploty - typ a výrobní číslo

Údaje zobrazované na displeji přístroje v menu KONFIG, štítcích přístroje nebo na čelním panelu:

a) číslo výrobku (specifikuje i druh plynu)
b) výrobní číslo
c) parametry rozhraní RS485 (adresa a rychlost)
d) druh a parametry plynu (např. hustota nebo poměrná hustota, % CO2, % N2 a rel. vlhkost pro zemní      plyn)
e) vztažné parametry: tlak, teplota a relativní vlhkost
f) označení způsobu výpočtu kompresibility
g) stupeň kompresibility pro K = konst.
h) rozsah pracovní teploty a tlaku plynu
i) výpočtové hodnoty škrticího orgánu nebo průtokoměru

· teplota tv
· statický absolutní tlak pv
· průtok škrticího orgánu Qv, Qnv, Mv
· signál snímače dp např. 4 až 20mA nebo rozsah průtokoměru Qv, Qnv
· signál průtokoměru např. 4 až 20mA nebo počet impulzů / 1 m3 při použití plynoměru
· poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení např. dp1 / dp2 = 20

j) rozsahy snímačů tlaku a výstupní signál ze snímače tlaku např. 4 až 20mA
k) specifikace snímačů teploty (např. Pt100, čtyřvodič)
l) specifikace proudového výstupu (veličina, rozsah, výstupní signál)

PROVEDENÍ Měřičů průtoku, tepla, stavových přepočítávačů plynů typ 466

Měření průtoku plynů,přepočítávač množství plynů
	SPECIFIKACE
	OBJEDNACÍ ČÍSLO

	
	466 xx
	5
	x
	x
	x

	Jednookruhové provedení

	Signál průtoku
	#1. vstup kvadratický
#2. vstup kvadratický
	jeden sním. dif. tlaku
	
	
	1
	
	

	
	
	kaskáda dva sním. dif. tlaku
	
	
	2
	
	

	
	#1. vstup lineární proudový 
	
	
	3
	0
	

	
	#6. vstup lineární frekvenční 
	
	
	4
	0
	

	
	#6. vstup lineární impulzní 
	
	
	5
	0
	

	Dvouokruhové provedení

	Signál průtoku
	#1. vstup kvadratický 

#2. vstup kvadratický
	
	
	1
	
	

	
	#1. vstup kvadratický 

#2. vstup lineární proudový
	
	
	2
	
	

	
	#1. vstup lineární proudový 

#2. vstup lineární proudový
	
	
	3
	
	

	
	#6. vstup lineární frekvenční

#7. vstup lineární frekvenční
	
	
	4
	
	

	
	#6. vstup lineární frekvenční

#5. vstup lineární impulzní 
	
	
	5
	
	

	
	#1. vstup kvadratický - kaskáda

#6. vstup lineární frekvenční
	
	
	6
	
	

	Měřené medium

	Měřené medium
	acetylen C2H2
	
	
	
	0
	1

	
	čpavek NH3
	
	
	
	0
	2

	
	argon Ar
	
	
	
	0
	3

	
	ethylen C2H6
	
	
	
	0
	4

	
	benzen C6H6
	
	
	
	0
	5

	
	butan C4H10
	
	
	
	0
	6

	
	chlor Cl2
	
	
	
	0
	7

	
	chlorovodík HCl
	
	
	
	0
	8

	
	helium He
	
	
	
	0
	9

	
	vzduch
	
	
	
	1
	0

	
	methan CH4
	
	
	
	1
	1

	
	neon Ne
	
	
	
	1
	2

	
	propan C3H8
	
	
	
	1
	3

	
	kyslík O2
	
	
	
	1
	4

	
	oxid siřičitý SO2
	
	
	
	1
	5

	
	sirouhlík CS2
	
	
	
	1
	6

	
	sirovodík H2S
	
	
	
	1
	7

	
	oxid dusný N20
	
	
	
	1
	8

	
	dusík N
	
	
	
	1
	9

	
	vodík H2
	
	
	
	2
	0

	
	zemní plyn
	
	
	
	2
	1

	
	oxid uhličitý CO2
	
	
	
	2
	2

	Jiné médium
	
	
	
	9
	9

	Jiné provedení

	Jiné provedení
	
	
	9
	9
	9


UVEDENÍ DO PROVOZU

Přepočítávač množství plynu podléhá při uvádění do provozu ustanovení vyhlášky MPO č.345/2002 Sb., bod 1.3.11d 
o nutnosti provedení zkrácené zkoušky.


OBSLUHA A ÚDRŽBA
Podle ustanovení vyhlášky MPO č.345/2002 Sb. se musí 1x za rok u nainstalovaného přepočítávaje provést zkrácená zkouška, viz. TPM 6892-95.

Přepočítávač plynu podléhá následnému ověřování v termínech a případech uvedených ve vyhláškách MPO 
č. 345/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a 
č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb..

SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
měření průtoku plynů, přepočítávač množství plynů, jednookruhové
[image: image2.wmf]
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE

měření průtoku plynů, přepočítávač množství plynů, dvoukruhové
[image: image3.wmf]
[image: image6.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 66
měření průtoku plynů
typ 466

[image: image4.png]



DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 3


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	6
	6
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 



1. OKRUH
	3
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	4
	Měřený plyn viz Tabulka Měřený plyn - kódování
	kód
	     

	5
	Výpočtový průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Qv1

při parametrech 
p =           kPa abs.
 t =       °C
	[m3/h]
	     

	6
	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv1
	[°C]
	     

	7
	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu nebo vztažný tlak průtokoměru pv1
[MPa]
	     

	8
	Maximální provozní teplota plynu
	[°C]
	     

	9
	Maximální provozní absolutní tlak plynu
	[MPa]
	     

	10
	Rozsah snímače statického přetlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	11
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	12
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	impulzní - z plynoměru
	
	[m3/Imp.]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     

	13
	Přepočet na stav
	101,325  kPa abs.,   0 °C
	
	1
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	101,325  kPa abs., 15 °C
	
	2
	

	
	
	98,0665  kPa abs., 20 °C
	
	3
	

	
	
	jiný stav pn =           kPa abs., tn =       °C
	
	4
	

	
	
	na hmotnost M1 [t]:
ρ =            kg/m3 


         při p =            kPa abs. a   t =       °C
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 


	14
	Ověřené provedení
	typ snímače tlaku
	
	     

	15
	
	výrobní číslo snímače tlaku
	
	     

	16
	
	typ snímače teploty
	
	     

	17
	
	výrobní číslo snímače teploty
	
	     


Složení plynu

	SLOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU
	PRO SMĚS PLYNŮ

	poměrná hustota dv
[1]
	     
	Složka
	Název
	Obsah

	obsah CO2

[%]
	     
	1
	     
	      [%]

	obsah N2

[%]
	     
	2
	     
	      [%]

	
	3
	     
	      [%]

	
	4
	     
	      [%]


2. Okruh
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 3
	18
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	19
	Měřený plyn viz Tabulka Měřený plyn - kódování
	kód
	     

	20
	Výpočtový průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Qv2

při parametrech 
p =            kPa abs.
 t =       °C
	[m3/h]
	     

	21
	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv2
	[°C]
	     

	22
	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu nebo vztažný tlak průtokoměru pv2
[MPa]
	     

	23
	Maximální provozní teplota plynu
	[°C]
	     

	24
	Maximální provozní absolutní tlak plynu
	[MPa]
	     

	25
	Rozsah snímače statického přetlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	26
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	27
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	impulzní - z plynoměru
	
	[m3/Imp.]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     

	28
	Přepočet na stav
	101,325  kPa,   0 °C
	
	1
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	101,325  kPa, 15 °C
	
	2
	

	
	
	98,0665 kPa, 20 °C
	
	3
	

	
	
	jiný stav pn =            kPa abs., tn =       °C
	
	4
	

	
	
	na hmotnost M2 [t]:
ρ =       kg/m3 


         při p =            kPa abs. a   t =       °C
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 


	29
	Ověřené provedení
	typ snímače tlaku
	
	     

	30
	
	výrobní číslo snímače tlaku
	
	     

	31
	
	typ snímače teploty
	
	     

	32
	
	výrobní číslo snímače teploty
	
	     


Složení plynu

	SLOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU
	PRO SMĚS PLYNŮ

	poměrná hustota dv
[1]
	     
	Složka
	Název
	Obsah

	obsah CO2

[%]
	     
	1
	     
	      [%]

	obsah N2

[%]
	     
	2
	     
	      [%]

	
	3
	     
	      [%]

	
	4
	     
	      [%]


Proudový výstup Iout:
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 3/ 3
	33
	Výstupní analogový proudový signál
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	34
	I1: 
Okamžitý přepočtený průtok Qn1 *)  
rozsah
	[m3/h]
	     

	35
	I2:
Okamžitá provozní teplota t1
rozsah
	[°C]
	     

	36
	I3:
Jednookruhové provedení - okamžitý provozní tlak p1
rozsah
	[MPa]
	     

	
	
Dvouokruhové provedení - okamžitý přepočtený průtok Qn2 *) rozsah 
	[m3/h]
	     

	37
	I4: 
Dvouokruhové provedení - okamžitá provozní teplota t2
rozsah
	[°C]
	     


Externí signalizace mezí:

	
	Hlídaná veličina
	min.
	max.

	38
	Relé 1 -      
	     
	     

	39
	Relé 2 -      
	     
	     

	40
	Relé 3 -      
	     
	     

	41
	Relé 4 -      
	     
	     


Pozn.:
V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci. 

Okamžité hodnoty Q1, Qn1, Q2, Qn2 se zobrazují pouze, je-li použit průtokoměr se spojitým 
výstupem.

*)
jen je-li použit průtokoměr se spojitým výstupem.

Doplňující informace k INMATu:      









DODATEK 5


K NÁVODU K VÝROBKU

















3 / 7
2 / 7

[image: image7.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



[image: image8.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



