TP – 252626/d
NÁVOD K VÝROBKU    TYP 451
TP – 274560/l


[image: image1.png]


Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů
INMAT 66
typ 466

Měření průtoku a tepla
předaného vodní párou

[image: image9.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



[image: image14.png]ZPA




POUŽITÍ

· k vyhodnocování průtoku a množství tepla předaného vodní párou

· k vyhodnocování průtoku a množství tepla v kondenzátu

· k regulaci hladiny vody v bubnu kotle

Průtok se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami 
a snímačem tlakové diference s výstupním proudovým unifikovaným signálem; objemovým průtokoměrem (např. vírovým) a hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným proudovým. Množství kondenzátu lze kromě toho také měřit vodoměrem nebo indukčním průtokoměrem, ultrazvukovým průtokoměrem s impulzním, frekvenčním nebo unifikovaným proudovým výstupním signálem.
Pro fakturační měření je třeba k měření průtoku použít měřicí trať odpovídající příslušným normám nebo technickým podmínkám použitého průtokoměru.

PRINCIP
V předávacím a případně ve vratném potrubí se měří teplota odporovými snímači teploty s měřícím odporem 
ve čtyřvodičovém zapojení. Signály teploty, tlaku a průtoku se převádějí do číslicové formy A/D převodníkem a zpracovávají v mikropočítači. Rozsahy výstupních proudových signálů jsou určeny uživatelskou zadávací specifikací (dotazníkem). Rozsahy signálu průtoku mohou být překročeny o 20 % a jsou určeny výpočtem škrticího orgánu (údajem na štítku) nebo rozsahem průtokoměru.

Při použití jednoho snímače tlakové diference INMAT 66 vyhodnocuje signál od 5 % průtoku páry. U provedení 
s kaskádním zapojením dvou snímačů tlakové diference 
od 2 %, po dohodě s výrobcem od 1 %. U provedení 
s lineárním vstupem od 0,5 %. Vyhodnocení průtoku kondenzátu při měření pomocí snímače tlakové diference je 
od 5 %, u provedení s lineárním vstupem od 0,5 %.

INMAT 66 umožňuje vyhodnocovat teplo vrácené 
v kondenzátu.

INMAT 66 umožňuje měření tepla dle MPM 18-95 těmito metodami:

· měření tepla předaného vodní párou přímou metodou 
v kombinaci s metodou náhradní
· měření tepla předaného vodní párou nepřímou metodou 
v kombinaci s metodou náhradní
· měření tepla v kondenzátu.

Při poklesu pod mez sytosti přejde měření průtoku a tepla na náhradní metodu. Průtok, množství páry, okamžitý tepelný výkon a množství tepla je v tomto případě vyhodnocován náhradní metodou na zvláštních počítadlech označených indexem mp, resp. mv. Vyhodnocení průtoku a tepla oběma metodami se vzájemně neovlivňuje. Stav mokré páry je signalizován systémem autodiagnostiky.

Pozn.: Měření množství mokré páry a množství tepla v mokré páře je rozděleno na dvě oblasti :
1. index mp pro t = TS až TS-2°C

2. index mv pro t = TS-2°C až TS-10°C

Pod TS-10°C se průtok, množství páry, tepelný výkon a množství tepla neměří (TS = teplota sytosti).
Při měření tepla předaného vodní párou náhradní metodou se použijí dohodnuté korekční koeficienty pro parametry páry na mezi sytosti. (implicitně km=1, kh=1) .
INMAT 66 provádí automatickou korekci změn hustoty 
v rozsahu teploty od hranice mokré páry do 600 °C, v rozsahu tlaku od -70 % do +50 % výpočtového absolutního tlaku škrticího orgánu, resp. vztažného absolutního tlaku vírového průtokoměru. 
INMAT 66 vyhodnocuje též čtvrthodinové maximum množství tepla, předaného vodní párou.

Provozní teplota vodní páry v předávacím potrubí smí být nejvýše 600 °C, teplota kondenzátu nejvýše 200°C.

Pro měření teploty se musí použít snímače teploty ve čtyřvodičovém zapojení.

Regulace hladiny v kotli

Regulace hladiny se provádí změnou průtoku napájecí vody. Průtok napájecí vody se mění pomocí regulačního ventilu 
se servopohonem. Servopohon je ovládán pomocí reléových výstupů měřicí ústředny, posílených přídavnými relé nebo pomocí proudového výstupního signálu 0/4 až 20mA.
Použití INMATu 66 pro regulaci kotle je možné díky tomu, že regulovaná soustava (kotel) má velké časové konstanty 
a nevadí tedy dlouhá měřicí perioda měřicí ústředny (5 s).

Pro regulaci je třeba měřit následující veličiny:

a) Průtok páry vyráběné kotlem

b) Průtok napájecí vody do kotle

c) Hladinu vody v kotli

ad a) 
Měření průtoku páry

Průtok páry se měří přímou metodou pomocí clony a snímače tlakové diference nebo pomocí vírového průtokoměru. Zároveň se měří teplota a tlak páry pro korekce na změnu hustoty 
a entalpie páry.

ad b) 
Měření průtoku napájecí vody

Průtok napájecí vody je třeba měřit spojitě buď clonou a snímačem tlakové diference, vírovým průtokoměrem nebo indukčním průtokoměrem. Není možné používat vodoměry, které neposkytují spojitý průběh výstupního signálu.

ad c) 
Měření hladiny vody v kotli

K měření hladiny se používá snímač tlakové diference 
s reverzovaným výstupem a posunutým rozsahem. Vzhledem 
k tomu, že hladina v kotli není klidná, je vhodné používat snímače SMART, u kterých se nastaví tlumení na 5 až 10 sekund. Pro volbu a nastavení rozsahu převodníku diferenčního tlaku je třeba odměřit na kotli umístění odběrů. Tyto hodnoty jsou vyžadovány i dotazníkem.

Ovládání servopohonu - silová relé

INMAT 66 je osazen relé, která mohou spínat napětí maximálně 50 Vss i stř. a proud maximálně 250 mA. Vzhledem k tomu je třeba mezi servopohon a INMAT zařadit releovou část dimenzovanou na použitý pohon. Obsluha interních relé v INMATu 66 nevylučuje současné sepnutí obou relé ovládajících regulační orgán, proto 
v reléové části je nutné zajistit blokování současného sepnutí relé pro oba směry pohybu pohonu.

Ventily

Pro regulaci se používají regulační ventily s lineární charakteristikou. 
Pohony

K ovládání ventilu se doporučují servopohony vyráběné v ZPA Nová Paka, a.s. Pro volbu pohonu je rozhodující použitý typ ventilu. U servopohonu se využívá KPO - koncový polohový vypínač pro polohu servomotoru "O" k nastavení maximálního průtoku napájecí vody. Odporový vysílač se nevyužívá, protože je měřena přímo odezva na regulační zásah, tzn. průtok napájecí vody.

V sérii s regulačním ventilem je třeba většinou zařadit uzavírací ventil, který je dimenzován na možný trvalý tlakový spád (větší než mají regulační ventily).

INMAT 66 se používá v jednookruhovém provedení pro měření tepla předaného vodní párou s měřením teploty 
a průtoku kondenzátu 466 5x8 31x, kde průtok vody není měřen vodoměrem s impulzním výstupem. Navíc jsou využita dvě relé k ovládání servomotoru.
METROLOGICKÉ ÚDAJE
VSTUPNÍ SIGNÁLY:

a) ze snímače dp:
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
b) ze snímače tlaku nebo absolutního tlaku:


0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) ze snímačů teploty:


odporový Pt 100 (po dohodě Pt 200 nebo Pt 500 nebo Pt 1000) dle ČSN IEC 751


        proudový 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
d) z průtokoměru:



        proudový 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA


        frekvenční 0 až 10 kHz nebo 0 až 1 kHz

e) z vodoměru:


         impulzní 0 až 100 Hz (dle použitého vodoměru)

f) ze snímače dp - hladina:

         proudový 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
VÝSTUPNÍ SIGNÁLY:
P
- okamžitý tepelný výkon
[GJ/h] nebo [MW]

E
- množství tepla

[GJ] nebo [MWh]

MAX 
- čtvrthodinové maximum
[GJ] nebo [MWh]

M
- okamžitý průtok vodní páry
[t/h]

Q
- množství vodní páry
[t]

t
- teplota v předávacím potrubí [°C]

p
- provozní relativní nebo absolutní statický tlak




[MPa]

time 
- provozní čas

[den-hod:min]


- reálný čas

[hod:min:sec]


- datum


[den měsíc rok]

Pmp 
- okamžitý tepelný výkon mimo parametry 
pro t = [TS..TS-10°C]
[GJ/h] nebo [MW]

Emp 
- množství tepla mimo parametry 
pro t = [TS..TS-2°C]

[GJ] nebo [MWh]

Mmp 
- okamžitý průtok vodní páry mimo par.
pro t = [TS..TS-10°C]
[t/h]

Qmp 
- množství vodní páry mimo parametry 
pro t = [TS..TS-2°C]

[t]

Emv 
- množství tepla mimo parametry 
pro t = [TS-2..TS-10°C]
[GJ/h] nebo [MW]
Qmv  
- množství vodní páry mimo parametry 
pro t = [TS-2..TS-10°C]
[t/h]

Tmp
- čas mimo parametry
[min.]

TS
- Teplota sytosti (pro provozní tlak p) 
[°C]
Podle provedení:

tk 
- teplota kondenzátu
[°C]

Mk
- okamžitý průtok kondenzátu
[t/h]   *)

Qk 
- množství kondenzátu
[t]

PK 
- okamžitý tepelný výkon kondenzátu





[GJ/h] nebo [MW] 
*)

Ek 
- množství tepla kondenzátu
[GJ] nebo [MWh]

Hk 
- hladina vody v kotli
[cm]

*) - při měření průtoku kondenzátu vodoměrem zobrazení po dohodě s výrobcem

Výstupní analogové signály:

Analogové výstupní signály 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA.

1) jednookruhové provedení:

a) okamžitý tepelný výkon





0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

b) okamžitý průtok vodní páry




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) teplota v předávacím potrubí 



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

d) statický tlak nebo absolutní statický tlak 

   (dle snímače) v předávacím potrubí



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

2) dvouokruhové provedení:

a) okamžitý tepelný výkon #1




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

b) okamžitý průtok vodní páry #1



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

c) okamžitý tepelný výkon #2




0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

d) okamžitý průtok vodní páry #2



0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA

U dvouokruhového provedení (nevrací-li se kondenzát), jsou jenom analogové výstupy okamžitého tepelného výkonu a okamžitého průtoku páry pro každý okruh. Uživatel po dohodě s výrobcem může zvolit i jiné veličiny např. tlak nebo teplotu.

Rozsahy proudových signálů určuje:

- výrobce

- výrobce po dohodě s projektantem nebo uživatelem

Jmenovité hodnoty výstupních signálů:

Okamžitý tepelný výkon:

· hodnoty tepelného výkonu při 100 % průtoku a výpočtových hodnotách tlaku a teploty škrticího orgánu nebo vztažných parametrech průtokoměru
Množství tepla:

· integrovaná hodnota jmenovitého tepelného výkonu
Okamžitý průtok páry:

· výpočtový průtok škrticího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru

Vyhodnocení výstupních signálů:

· všechny veličiny zobrazované na zobrazovací jednotce číselně odpovídají příslušným jednotkám bez konstanty přepočtu

Rozsahy proudových signálů jsou určeny zadávací specifikací (Dotazníkem).

Nulování čtvrthodinového maxima:

· provádí se stisknutím tlačítka CLR MAX, přístupného po sejmutí krytu svorkovnice (viz. Schéma připojení připojovací svorkovnice)

· je možné též pomocí komunikační linky RS 485 a obslužného programu SWK 466 xx
AUTODIAGNOSTIKA:
Údaj autodiagnostiky - zobrazení na displeji (podle provedení):

· mokrá pára u prvního okruhu

· mokrá pára u druhého okruhu

· snímač teploty přerušen nebo přerušen proudový okruh napájení snímačů

· překročena maximální teplota t1 #1
· překročena maximální teplota t2 #2
· hmotnostní průtok #1 mimo meze
*)
· hmotnostní průtok #2 mimo meze
*)
· hladina mimo meze (pouze pro regulaci hladiny)

*) Údaj okamžitého průtoku a tepelného výkonu je pravděpodobně chybný. Chyba je způsobena přetížením průtokoměru nebo snímače dp, případně matematického bloku. Integrované hodnoty budou znehodnoceny teprve po dlouhodobém trvání této poruchy. Častý výskyt této poruchy dokazuje, že byl špatně určen maximální průtok průtokoměru (výpočtový průtok clony) už v zadávací specifikaci průtokoměru nebo clony, a že provozní podmínky neodpovídají TP průtokoměru i matematického bloku.

Meze dovolené základní chyby:

Není-li uvedeno jinak, základní chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu výstupního signálu.

Do hodnoty základní chyby je zahrnuta korekce změny hustoty.

a) vyhodnocení okamžitého průtoku od 5 % průtoku vodní páry:


0,2 % ±1 digit 
**)
b) vyhodnocení množství páry od 5 % průtoku vody:




0,2 % ±1 digit 
**)
c) vyhodnocení teploty t1:

0,2 % ±1 digit
d) vyhodnocení okamžitého tepelného výkonu od 5 % do 100 % průtoku páry: 

0,2 % ±1 digit 
**)
e) vyhodnocení množství tepla od 5 % do 100 % průtoku páry:


0,2 % ±1 digit 
**)
f) údaje provozního času (vztaženo k okamžité hodnotě):



            35 PPM (1,53 min/měsíc)
g) čtvrthodinového maxima:
0,2 %
h) proudových výstupních signálů
0,2 %


        zvlnění


max. 0,002

**) pro lineární vstup a kaskádní zapojení dvou snímačů tlakové diference od 2 %

OZNAČOVÁNÍ
Na kazetě jsou uvedeny tyto údaje:

Pro měření tepla předaného párou přímou metodou:

· určení měřidla:


Měření tepla předaného párou přímou metodou

· název měřidla a typ měřidla:
INMAT 66, typ 466

· číslo schválení typu:

TCM 311/95-1984
· výrobní číslo 


v.č.......
· typ teploměru:


typ teploměru: ............
[možnosti: Pt100 / Pt200 / Pt500 / Pt1000]

· jmenovitý teplotní rozsah:




jmen. tepl. rozsah: od 0°C do 600°C
· signál z tlakoměru:
signál z tlakoměru: ...............

[možnosti: (0-20)mA / (4-20)mA)]

· rozsah tlakoměru a jeho charakter:




rozsah tlakoměru: ......... MPa abs./rel.
· typ průtokoměru páry a jeho charakteristiky: 
............

[možnosti: objemový / hmotnostní / rychlostní sonda / škrtící orgán]

Pro měření tepla předaného párou nepřímou metodou:

· určení měřidla:



Měření tepla předaného párou nepřímou metodou
· název měřidla a typ měřidla:
INMAT 66, typ 466
· číslo schválení typu:

TCM 311/95-1984 
· výrobní číslo 


v.č.......
· typ teploměru:





typ teploměru pára: ...............

[možnosti: Pt100 / Pt200 / Pt500 / Pt1000]

· jmenovitý teplotní rozsah:


jmen. tepl. rozsah pára: od 0°C do 600°C
· typ teploměru:





typ teploměru kondenzát: ...............

[možnosti: Pt100 / Pt200 / Pt500 / Pt1000]

· jmenovitý teplotní rozsah:


jmen. tepl. rozsah kondenzát: od 0°C do 200°C
· signál z tlakoměru:



signál z tlakoměru: .......................

[možnosti: 0-20 mA / 4-20 mA]
· rozsah tlakoměru a jeho charakter:


rozsah tlakoměru: ......... MPa abs./rel.
· typ průtokoměru kondenzátu a jeho charakteristiky:

[možnosti:objemový / hmotnostní / rychlostní sonda / škrtící orgán]
Uvnitř přístroje na krytu hlavní desky jsou uvedeny tyto údaje:

· výpočtové (vztažné) hodnoty škrticího orgánu nebo vírového průtokoměru:
· teplota tv1 (tv2)
· statický absolutní tlak pv1 (pv2)
· průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Mv1 (Mv2)

· rozsahy výstupních proudových signálů
· rozsah snímačů tlaku
· vstupní signál ze snímače dp nebo průtokoměru 
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
· vstupní signál ze snímače statického tlaku nebo absolutního tlaku 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
· výstupní analogové signály 0 až 20 nebo 4 až 20 mA
· číslo výrobku
· výrobní číslo
· číslo schválení typu
PROVEDENÍ Měřičů průtoku, tepla, stavových přepočítávačů plynů typ 466

Měření průtoku a tepla předaného vodní párou

	SPECIFIKACE
	OBJEDNACÍ ČÍSLO


	
	466 xx1
	x
	x
	x

	Jednookruhové provedení
	bez měření kondenzátu
	
	1
	
	

	
	s měřením kondenzátu
	
	3
	
	

	
	nepřímá metoda měření tepla
	
	4
	0
	

	Signál průtoku
	jeden snímač dif. tlaku
	
	
	1
	

	
	dva snímače dif. tlaku v kaskádním zapojení 
	
	
	2
	

	
	pára - vstup kvadratický proudový

kondenzát - vstup kvadratický proudový


*)
	
	
	
	1

	
	pára - vstup kvadratický proudový

kondenzát - vstup lineární proudový  


*)
	
	
	
	2

	
	pára - vstup kvadratický proudový

kondenzát - vstup lineární frekvenční / impulzní 

*)
	
	
	
	3

	
	pára - vstup kvadratický proudový

kondenzát - vstup lineární frekvenční / impulzní 

*)
	
	
	
	4

	
	pára - vstup lineární proudový

kondenzát - vstup lineární proudový 


*)
	
	
	0
	5

	
	pára - vstup lineární frekvenční / impulzní

kondenzát - vstup lineární frekvenční / impulzní 

*)
	
	
	0
	6

	
	pára - vstup lineární proudový

kondenzát - vstup lineární frekvenční / impulzní 

*)
	
	
	0
	7

	
	pára - vstup lineární proudový

kondenzát - vstup lineární frekvenční / impulzní 

*)
	
	
	0
	8

	
	pára - vstup lineární frekvenční / impulzní

kondenzát - vstup lineární frekvenční / impulzní 

*)
	
	
	0
	9

	Dvouokruhové provedení
	bez měření kondenzátu  oba okruhy
	
	4
	
	

	
	okruh 1. - s měřením kondenzátu
okruh 2. - bez měření kondenzátu
	
	7
	
	

	
	s měřením kondenzátu oba okruhy
	
	8
	
	

	
	nepřímá metoda oba okruhy
	
	0
	
	

	Signál průtoku
	pára #1 - vstup kvadratický proudový

pára #2 -  vstup kvadratický proudový
	
	4
	0
	1

	
	pára #1 - vstup kvadratický proudový

pára #2 -  vstup lineární proudový
	
	4
	0
	2

	
	pára #1 - vstup kvadratický proudový

pára #2 -  vstup lineární frekvenční / impulzní
	
	4
	0
	3

	
	pára #1  - vstup kvadratický proudový

pára #2 -  vstup kvadratický proudový

kondenzát #1 - vstup lineární frekvenční / impulzní
*)

kondenzát #2 - vstup lineární frekvenční / impulzní
*)
	
	
	0
	4

	
	pára #1 - vstup kvadratický proudový

pára #2 -  vstup kvadratický proudový

kondenzát #1 - vstup lineární frekvenční / impulzní
*)

kondenzát #2 - vstup lineární frekvenční / impulzní 
*)
	
	
	0
	5

	
	pára #1  - vstup lineární proudový

pára #2 -  vstup lineární proudový

kondenzát #1 - vstup lineární frekvenční / impulzní 
*)

kondenzát #2 - vstup lineární frekvenční / impulzní 
*)
	
	
	0
	6

	
	pára #1  - vstup lineární proudový

pára #2 -  vstup lineární frekvenční / impulzní

kondenzát #1 - vstup lineární frekvenční / impulzní 
*)

kondenzát #2 - vstup lineární frekvenční / impulzní
*)
	
	
	0
	7

	
	pára #1 - vstup lineární frekvenční / impulzní

pára #2 - vstup lineární frekvenční / impulzní

kondenzát #1 - vstup lineární frekvenční / impulzní 
*)

kondenzát #2 - vstup kvadratický proudový

*)
	
	
	0
	8

	Jiné provedení
	
	9
	9
	9


*) 
- pro kondenzát, rozsah a princip měření se uvede v dotazníku

Regulace hladiny v kotli

	SPECIFIKACE
	OBJEDNACÍ ČÍSLO

	
	466 xx8
	x
	x
	x

	Signál průtoku
	jeden snímač dif. tlaku (pára)
	
	3
	1
	

	
	dva snímače dif. tlaku v kaskádním zapojení (pára)
	
	3
	2
	

	
	pára - vstup kvadratický proudový

napájecí voda - vstup kvadratický proudový
	
	3
	
	1

	
	pára - vstup kvadratický proudový

napájecí voda - vstup lineární proudový
	
	3
	
	2

	
	pára - vstup kvadratický proudový

napájecí voda - vstup lineární frekvenční 
	
	3
	
	3

	
	pára - vstup lineární proudový 

napájecí voda - vstup kvadratický proudový
	
	3
	0
	4

	
	pára - vstup lineární proudový

napájecí voda - vstup lineární proudový
	
	3
	0
	5

	
	pára - vstup lineární proudový

napájecí voda - vstup lineární frekvenční
	
	3
	0
	6

	
	pára - vstup lineární frekvenční

napájecí voda - vstup kvadratický proudový
	
	3
	0
	7

	
	pára - vstup - lineární frekvenční

napájecí voda  - vstup lineární proudový
	
	3
	0
	8

	
	pára - vstup - lineární frekvenční

napájecí voda - vstup lineární frekvenční
	
	3
	0
	9

	Jiné provedení
	
	9
	9
	9


V tabulkách nejsou obsažena všechna možná provedení a kombinace vstupů. Když nelze určit objednací číslo, zadává se volba Jiné provedení 466 xx1 999 a vstupy se udají v dotazníku.

Pozn.: INMAT 66 umožňuje řadu dalších aplikací vyplývajících z počtu vstupů 4x proudové, 2x frekvenční, 1x impulzní, 4x odporový. Víceokruhové a spec. aplikace se dodávají po dohodě s výrobcem. 

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Instalace měřícího okruhu plně podléhá všem ustanovením TPM 3723-03.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Uvedení do provozu měřicího okruhu plně podléhá všem ustanovením TPM 3723-03.

Regulace hladiny v kotli

Nastavování regulačních konstant je třeba realizovat na již funkčním kotli přímo na místě, protože chování a parametry každého kotle, regulačního ventilu i odběru páry se liší na každém kotli. Doporučuje se, aby uvádění do provozu automatické regulace resp. nastavování regulačních konstant prováděl servis ZPA Nová Paka, a.s. 

OBSLUHA A ÚDRŽBA
Sledování činnosti a údržba musí odpovídat TPM 3723-03. 

Komponenty měřícího okruhu podléhají následnému ověřování v termínech a případech uvedených ve vyhláškách MPO 
č. 345/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a 
č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb..
Regulace hladiny v kotli

Obsluha zařízení pro regulaci hladiny se provádí z ovládacího panelu pomocí dvou přepínačů: AUTOMAT-RUČNĚ a VÍCE-0-MÉNĚ. Automatická regulace pracuje při poloze AUTOMAT. V poloze RUČNĚ se průtok napájecí vody ovládá přepínačem VÍCE-0-MÉNĚ. Měřené a vyhodnocované veličiny jsou zobrazovány na displeji matematického členu INMAT 66 v režimu PROVOZ a především v režimu SERVIS.
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE

měření průtoku a tepla, předaného vodní párou, dvouokruhové, bez měření kondenzátu přímou metodou

[image: image2.wmf]
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
měření průtoku a tepla, předaného vodní párou, nepřímou metodou
[image: image3.wmf]
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
regulace hladiny v kotli

[image: image4.wmf]
[image: image10.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 66
měření průtoku a tepla předaného vodní párou přímou metodou

typ 466

[image: image5.png]



DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 3


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	6
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 


	3
	Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima
	(GJ/h, GJ) nebo (MW,MWh)
	 FORMDROPDOWN 



1. Okruh

	4
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	5
	Výpočtový průtok škrticího orgánu v předávacím potrubí (pára) Mv1 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qv1
	
	[m3/h]
	     

	6
	Výpočtová teplota škrticího orgánu v předávacím potrubí  (pára)
	
	[°C]
	     

	
	nebo vztažná teplota průtokoměru tv1
	
	
	

	7
	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu v předávacím potrubí (pára)
	
	[MPa]
	     

	
	nebo vztažný tlak průtokoměru pv1
	
	
	

	8
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	     

	9
	Maximální provozní absolutní tlak
	
	[MPa]
	     

	10
	Rozsah snímače statického přetlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	11
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	12
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	13
	Jednotky čtvrthodinového maxima
	[GJ,MWh]
	 FORMDROPDOWN 


	14
	Teplota v předávacím potrubí pro interní signalizaci překročení (600°C)
	[°C]
	     

	15
	Teplota kondenzátu pro interní signalizaci překročení 
(200°C)
	[°C]
	     


Parametry kondenzátu

	16
	Výpočtový průtok škrtícího orgánu 
Mvk1
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru 
Qvk1
	
	[m3/h]
	     

	17
	Výpočtová teplota škrtícího orgánu tvk1 - kondenzát
	[°C]
	     

	18
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	impulzní
	
	[litr/impulz]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     


2. Okruh
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 3

	19
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	20
	Výpočtový průtok škrticího orgánu v předávacím potrubí (pára) Mv2 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qv2
	
	[m3/h]
	     

	20
	Výpočtová teplota škrticího orgánu v předávacím potrubí  (pára)
	
	[°C]
	     

	
	nebo vztažná teplota průtokoměru tv2
	
	
	

	21
	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu v předávacím potrubí (pára)
	
	[MPa]
	     

	
	nebo vztažný tlak průtokoměru pv2
	
	
	

	22
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	     

	23
	Maximální provozní absolutní tlak
	
	[MPa]
	     

	24
	Rozsah snímače statického přetlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	25
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	26
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	27
	Jednotky čtvrthodinového maxima
	[GJ,MWh]
	 FORMDROPDOWN 


	28
	Teplota v předávacím potrubí pro interní signalizaci překročení (600°C)
	[°C]
	     

	29
	Teplota kondenzátu pro interní signalizaci překročení 
(200°C).
	[°C]
	     


Parametry kondenzátu

	30
	Výpočtový průtok škrtícího orgánu Mvk2
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qvk2
	
	[m3/h]
	     

	31
	Výpočtová teplota škrtícího orgánu tvk2 - kondenzát
	[°C]
	     

	32
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	impulsní
	
	[litr/impulz]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     


Proudové výstupy: 
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 3/ 3
	33
	Výstupní analogový proudový signál
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	34
	I1:
Okamžitý tepelný výkon  P1

rozsah
	[GJ/h, MW]
	     

	35
	I2:
Okamžitý hmotnostní průtok  M1  
rozsah
	[t/h]
	     

	36
	I3:
Jednookruhové provedení - okamžitá provozní teplota t1 
rozsah
	[°C]
	     

	
	
Dvouokruhové provedení - okamžitý tepelný výkon P2 
rozsah
	[GJ/h /MW]
	     

	
	
Jiná veličina -      
rozsah
	[     ]
	     

	37
	I4:
Jednookruhové provedení - okamžitý provozní tlak p1 
rozsah
	[MPa]
	     

	
	
Dvouokruhové provedení - okamžitý hmotnostní průtok M2 
rozsah
	[t/h]
	     

	
	
Jiná veličina -      
rozsah
	[     ]
	     


Externí signalizace mezí:

	
	Hlídaná veličina
	min.
	max.

	38
	Relé 1 -      
	     
	     

	39
	Relé 2 -      
	     
	     

	40
	Relé 3 -      
	     
	     

	41
	Relé 4 -      
	     
	     


Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu:      
[image: image11.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 66
měření průtoku a tepla předaného vodní párou nepřímou metodou

typ 466

[image: image6.png]



DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 2


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	6
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 


	3
	Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima
	(GJ/h, GJ) nebo (MW,MWh)
	 FORMDROPDOWN 



1. Okruh

	4
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	5
	Vztažná (nejčastější) teplota v předávacím potrubí (pára) tv1
	
	[°C]
	     

	6
	Vztažný (nejčastější) absolutní tlak v předávacím potrubí (pára) pv1
	[MPa]
	     

	7
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	     

	8
	Maximální provozní absolutní tlak páry
	
	[MPa]
	     

	9
	Rozsah snímače statického přetlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	10
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	11
	Jednotky čtvrthodinového maxima
	
	[GJ, MWh]
	     

	12
	Teplota v předávacím potrubí pro interní signalizaci překročení  (600°C)
	[°C]
	     

	13
	Teplota kondenzátu pro interní signalizaci překročení 
  (200°C) 
	[°C]
	     


Parametry kondenzátu

	14
	Výpočtový průtok škrtícího orgánu 
Mvk1
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru 
Qvk1
	
	[m3/h]
	     

	15
	Výpočtová teplota škrtícího orgánu tvk1 - kondenzát
	[°C]
	     

	16
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	impulzní
	
	[litr/impulz]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     


2. Okruh

	17
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	18
	Vztažná (nejčastější) teplota v předávacím potrubí (pára) tv2
	
	[°C]
	     

	19
	Vztažný (nejčastější) absolutní tlak v předávacím potrubí (pára) pv2
	[MPa]
	     

	20
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	     

	21
	Maximální provozní absolutní tlak páry
	
	[MPa]
	     

	22
	Rozsah snímače statického přetlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	23
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr2
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	24
	Jednotky čtvrthodinového maxima
	
	[GJ, MWh]
	     

	25
	Teplota v předávacím potrubí pro interní signalizaci překročení (600°C)
	[°C]
	     

	26
	Teplota kondenzátu pro interní signalizaci překročení 
  (200°C)
	[°C]
	     


Parametry kondenzátu
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2

	27
	Výpočtový průtok škrtícího orgánu 
Mvk1
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru 
Qvk1
	
	[m3/h]
	     

	28
	Výpočtová teplota škrtícího orgánu tvk1 - kondenzát
	[°C]
	     

	29
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - snímač dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     

	
	
	impulzní
	
	[litr/impulz]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     


Proudové výstupy:

	30
	Výstupní analogový proudový signál
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	31
	I1: 
Okamžitý tepelný výkon P1  *)
rozsah
	[GJ/h, MW]
	     

	32
	I2: 
Okamžitý hmotnostní průtok M1 *)  
rozsah
	[t/h]
	     

	33
	I3:
Jednookruhové provedení - okamžitá provozní teplota t1
rozsah
	[°C]
	     

	
	
Dvouokruhové provedení - okamžitý tepelný výkon P2 *)
rozsah
	[GJ/h /MW]
	     

	
	
Jiná veličina      
rozsah
	[     ]
	     

	34
	I4: 
Jednookruhové provedení - okamžitý provozní tlak p1
rozsah
	[MPa]
	     

	
	
Dvouokruhové provedení - okamžitý hmotnostní průtok M2 *) rozsah
	[t/h]
	     

	
	
Jiná veličina      
rozsah
	[     ]
	     


Externí signalizace mezí:

	
	Hlídaná veličina
	min.
	max.

	35
	Relé 1 -      
	     
	     

	36
	Relé 2 -      
	     
	     

	37
	Relé 3 -      
	     
	     

	38
	Relé 4 -      
	     
	     


Pozn.:
V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci. 

Okamžité hodnoty P1, M1, P2, M2 se zobrazují pouze, je-li použit průtokoměr se spojitým výstupem.

*)
jen je-li použit průtokoměr se spojitým výstupem.

Doplňující informace k INMATu:      
[image: image12.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 66
regulátor hladiny v bubnu kotle
měření tepla předaného vodní párou
měření průtoku napájecí vody

typ 466

[image: image7.png]



DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 2


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	6
	6
	 
	 
	8
	 
	 
	 

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	 FORMDROPDOWN 


	3
	Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima
	(GJ/h, GJ) nebo (MW,MWh)
	 FORMDROPDOWN 



Pára

	4
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	     

	5
	Výpočtový průtok škrticího orgánu 
Mv1 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru 
Qv1
	
	[m3/h]
	     

	6
	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru (pára) tv1 
	[°C]
	     

	7
	Výpočtový abs. tlak škrtícího orgánu nebo vztažný abs. tlak (pára) pv1
	[MPa]
	     

	8
	Maximální provozní teplota vodní páry
	[°C]
	     

	9
	Maximální provozní absolutní tlak
	[MPa]
	     

	10
	Rozsah snímače statického přetlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový  signál ze snímače  tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	11
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr1
	
	[MPa]
	     

	
	Proudový signál ze snímače abs. tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	12
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - ze snímače dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     


Napájecí voda

	13
	Výpočtový průtok škrticího orgánu 
Mvk1
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru 
Qvk1
	[m3/h]
	     

	14
	Výpočtová teplota škrtícího orgánu nebo vztažná

teplota průtokoměru tvk1
	[°C]
	     

	15
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - ze snímače dp
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádní zapojení
	
	(např. 20)
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	     


Stav hladiny

	16
	Proudový výstupní signál snímače dp - výška hladiny 
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	17
	Rozpětí snímače výšky hladiny (počátek - konec)
	[cm]
	     

	18
	Pásmo necitlivosti
	[cm]
	     

	19
	Vnitřní průměr bubnu kotle
	[cm]
	     

	20
	Vnitřní délka bubnu kotle
	[cm]
	     



DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2
Rozměry obvodu důležité pro určení rozsahu snímače dp
[image: image8.wmf]
	
	Výška hladin
	Údaj na stupnici vyhodnocovacího přístroje    [cm]

	21
	H =      
	     

	22
	h1 =      
	     

	23
	h2 =      
	     

	24
	h3 =      
	     

	25
	tip =      
*)
	     


tip = teplota kondenzátu pod pomocnou kondenzační nádobou

Regulační orgán

	26
	Přestavná doba na plné otevření ventilu





[s]
	     


Proudové výstupy

	27
	Výstupní analogové proudové signály
	0 nebo 4 až 20 mA
	 FORMDROPDOWN 


	28
	I1: 
Okamžitý hmotnostní průtok 
M1
rozsah
	[t/h]
	     

	29
	I2: 
Okamžitý hmotnostní průtok 
Mk1
rozsah
	[t/h]
	     

	30
	I3: 
Okamžitá provozní teplota 
t1
rozsah
	[°C]
	     

	
	
Jiná veličina -      
rozsah
	[     ]
	     

	31
	I4: 
Okamžitý provozní tlak 
p1
rozsah
	[MPa]
	     

	
	
Jiná veličina -      
rozsah
	[     ]
	     


Impulzní výstup

	32
	Okamžitý tepelný výkon - pára
	[GJ/imp]
	 FORMDROPDOWN 


	33
	Použitý výstup 
	(relé 4 nebo IMP OUT)  
	     


Pozn.: V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu:      









DODATEK 1 


K NÁVODU K VÝROBKU

















12 / 13
4 / 12

[image: image13.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



